国能滦河热电有限责任公司

自行监测方案

（2023—2025年）

国能滦河热电有限责任公司

2023年1月

# 1.前言

国能滦河发电厂始建于1958年，位于河北省承德市西郊双滦区滦河镇以东约1.5km处，距市区约18km。中心经度117°45′10″，中心纬度40°56′33″。国能滦河发电厂先后经历了六次扩建，一、二期工程建设的1台容量为25MW的机组、2台容量为50MW的机组已于2009年5月正式关停；三、四期工程建设的2台容量为100MW的机组（6、7号机组）已分别于 2012年11月2日、12月2日关停；五期扩建工程建设的2台330MW的供热机组（1、2号机组）分别于2008年08月、11月投产，2009年3月通过国家环保部的验收；六期工程建设的1台330MW的供热机组（3号机组），于2012年10月底通过168小时试运，11月进入试生产，2014年3月通过环保部验收。六期工程建设时，投资方变更，成立国能滦河热电有限公司。

2015年11月机组完成脱硫超低排放改造工作，2015年10月完成备用层催化剂安装，达到了河北省《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015)表1排放浓度限值要求。

机组均在混合烟道处安装了由北京雪迪龙公司提供的U23烟气在线监测仪，可显示烟气进出口数据，并与承德市环保局、河北省环保厅联网。

根据《关于转发环保部2015年主要污染物总量减排监测体系建设运行考核情况的通知》冀环办发【2016】56号文件及《关于我省2月份国控重点污染源监测信息公开及自动监控数据传输情况的通报》中要求，发电企业须开展环保自行监测并及时在重点企业信息公开平台进行公布。

# 2.监测依据

2.1关于印发《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知环发[2013]81号

2.2 《关于转发环保部2015年主要污染物总量减排监测体系建设运行考核情况的通知》冀环办发【2016】56号

2.3 排污单位自行监测技术指南 总则(HJ 819-2017)

2.4 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉(HJ 820-2017)》

2.5关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知环水体【2016】186号

2.6关于印发《中国国电集团公司火电企业排污许可工作管理规定（试行）》的通知国电集生〔2017〕236号

2.7集团公司火电企业自行监测技术导则

# 3.工程概况

## 3.1工程概况

国能滦河热电有限公司共1台机组，总装机容量33万千瓦。

## 3.2  CEMS设备情况

国能滦河热电有限公司两台机组分别在FGD入口和出口安装烟气在线监测系统，采用一拖一方式。烟气在线监测设备系北京雪迪龙公司生产的成套设备，包括气体分析仪、组合式皮托管、烟尘监测仪。安装位置在烟囱入口。脱硝反应器出入口安装的烟气在线监测系统同样是北京雪迪龙生产的成套设备。

## 3.3工艺流程和主要污染治理措施

### 3.3.1生产工艺流程简述

国能滦河热电有限公司为水冷火力发电企业，采用炉外湿法脱硫。由锅炉产生的主蒸汽送至主蒸汽母管，由母管引到汽轮机，由汽轮机带动发电机发电，发电机发出电能经主变升压后送至220KV升压站，通过升压站输电设备（母线、断路器、隔离开关等），将电能通过输电线路输送至电网。炉膛高温烟气在尾部受热面经过SCR法脱硝处理后，首先通过空气预热器，然后通过烟道进入布袋除尘器，灰尘落入灰斗中。经过除尘处理后的洁净烟气进入后续脱硫设施进一步进行脱硫处理，最后进入湿式电除尘器进行除尘处理通过烟囱排入大气。除尘系统捕集下来灰尘通过气力干灰输送系统输送到灰库综合利用。

图3-2  #3机组生产工艺流程及排污节点图

### 3.3.2排污节点分析及污染物排放情况

表3-1  排污节点分析及污染物排放情况一览表

| 类别 | 序号 | 产生原因 | 污染因子 | 治理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤废气 | 1 | 燃料燃烧 | 二氧化硫 | 石灰石—石膏湿法脱硫 | 处理后排放 |
|  | 2 | 燃料燃烧 | 氮氧化物 | 低氮燃烧器+SCR | 处理后排放 |
|  | 3 | 燃料燃烧 | 烟 尘 | 布袋除尘器、湿式电除尘 | 处理后排放 |
|  | 4 | 燃料燃烧 | 汞及其化合物 | 协同控制 | 排气筒排放 |
|  | 5 | SCR | 氨 | 协同控制 | 排气筒排放 |
|  | 6 | 燃料燃烧 | 林格曼黑度 | 协同控制 | 排气筒排放 |
| 无组织废气 | 1 | 煤场、输送皮带、转运站、翻车机房等 | 颗粒物 | 煤场棚化中 | 无组织排放 |
| 氨罐区 | 1 | 氨的挥发特性 | 氨 | / | 无组织排放 |
| 一般有组织废气 | 1 | 灰库、石灰石粉仓等 | 粉尘 | 除尘器 | 排气筒排放 |
| 噪 声 | 1 | 机组生产 | / | 对产噪较大的锅炉一次风机，风机风道进行降噪处理 | / |
| 固 废 | 1 | 粉煤灰 | 硫酸根 | 收集外售 | 水泥厂、搅拌站 |
|  | 2 | 石 膏 | / | 收集外售 | 水泥、石膏板厂 |
| 废水 | 1 | 脱 硫 | pH、总汞、总砷、总铅、总隔 | 工业废水集中处理 | 回用 |
|  | 2 | 输煤系统废水 | 悬浮物 | 含煤废水处理系统 | 回用 |
|  | 3 | 电力生产废水 | pH值、悬浮物 | 工业废水处理系统 | 回用 |
|  | 4 | 生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 进入城市污水处理厂 | 进入城市污水处理厂 |

### 3.3.3主要污染物治理设施

表3-3  主要污染物治理设施一览表

| 序 号 | 污染物 | 产污点 | 环保设备 名称、类型 | 规格型号 | 台数 (台) | 投运时间 技改时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 3#机组 | 布袋除尘器 湿式除尘器 | / | 2 | 2012年10月 2015年07月 |
| 2 | 二氧 化硫 | 3#机组 | 石灰石—石膏 湿法脱硫 | 石灰石-石膏湿法单塔双循环脱硫工艺，脱硫效率99% | 1 | 2012年10月 2015年07月 |
| 3 | 氮氧 化物 | 3#机组 | 低氮燃烧器+SCR | / | 1 | 2012年10月 2015年08月 |
| 4 | 粉尘 | 煤场、输送皮带等 | 煤场棚化中 | / | 1 | 预计2018年底完工 |
| 5 | 粉尘 | 灰库、石灰石粉仓等 | 除尘器 | / | 4 | 与工程同步完成 |
| 6 | 噪声 | 汽轮机 发电机 风机 水泵 | 消声器 | 汽轮机、发电机安置在室内，室外风机加装隔声罩，水泵安置在室内，采用基础减振、加装消声器，建筑物隔声 | 27 | 与工程同时完成并不断改进 |

# 4.监测评价标准

## 4.1污染物排放标准

表4-1  污染物排放执行标准限值一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃煤 锅炉烟气 | 烟尘 | 10 mg/Nm3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015)表1排放浓度限值要求 |
|  | SO2 | 35 mg/Nm3 |  |
|  | NOx | 50 mg/Nm3 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.03 mg/Nm3 |  |
|  | 氨逃逸 | 2.3 mg/Nm3 |  |
|  | 烟气黑度 | 1级 |  |
| 氨罐区周边 | 氨 | 1.5mg/Nm3 | 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 |
| 厂界 | 颗粒物 | 1.0 mg/Nm3 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准 |
| 厂界噪声 | 昼间 | 60 dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 夜间 | 50 dB（A） |  |
| 脱硫废水 | pH | 6-9 | DL/T997 |
|  | 总砷 | 0.5 |  |
|  | 总铅 | 1.0 |  |
|  | 总汞 | 0.05 |  |
|  | 总镉 | 0.1 |  |

# 5.监测内容

本次监测主要对该企业进行自行性监测，包括该公司烟气排放及噪声粉尘等，同时完成该公司烟气在线比对监测、无组织排放、厂界噪声、工作场所粉尘和噪声监测工作。各个单项污染物均以三次监测的数据的平均值做为本次最终监测数据。

## 5.1 监测项目

监测项目主要包括：

# 5.1.1.大气主要污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物、林格曼黑度、氨等）排放监测。

5.1.2.水污染物排放监测。

5.1.3.厂界噪声监测。

5.1.4.无组织排放(含颗粒物、氨)监测。

5.1.5.对排污许可证其他监测要求的，或环境影响评价报告书（表）及其批复有要求的，或地方环保管理有要求的周边环境质量项目。

## 5.2 监测点位、频次与监测方式

火电企业应当按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位。监测点位、频次与监测方式见下表。

表5-1  监测点位、频次与监测方式

| 类型 | 排口（点位） 名称 | 监测指标 | 监测频次 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气排放口/烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力 | 24小时连续监测 | 自动监测 |
|  | 废气排放口/烟囱 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、汞及其化合物、氨1、林格曼黑度 | 1次/季度 | 手工监测 |
|  | 废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氧量、流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力 | 1次/季度 | 手工比对监测 |
|  | 废气排放口/脱硫系统入口和烟囱排放口 | CEMS校验 | 1次/季度 | 手工监测 |
| 废水 | 总排口 | PH、流量、硫化物、悬浮物、石油类、挥发酚、总磷（以P计）、氟化物（以F计）、化学需氧量、溶解性总固体、氨氮 | 1次/月 | 手工监测 |
|  | 脱硫废水排放口 | pH、总砷、总铅、总汞、总镉、流量 | 1次/季度 | 手工监测 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 昼间、夜间 | 1次/季度 | 手工监测 |
| 无组织排放 | 上风向1-2个 下风向3-5个 | 颗粒物3 | 1次/季度 | 手工监测 |
|  | 上风向1-2个 下风向3-5个 | 氨4 | 1次/季度 | 手工监测 |
| 周边环境质量影响5 | 根据具体情况而定 | 根据具体情况而定 | 根据具体情况而定 | 手工监测 |
| 注1：适用于使用液氨等含氨物质作为脱硝还原剂的火电企业（机组）。 注2：生活污水若不排入总排口，可不测总磷。 注3：包括厂界和未封闭堆场的无组织颗粒物监测。周边无敏感点的，可适当降低监测频次。 注4：指氨罐区周边空气中氨浓度，适用于使用液氨或氨水作为还原剂的企业。 注5：周边环境质量影响监测包括了：排污许可证中要求的其他项目、环评批复要求的其他项目以及地方环保管理规定的项目. |

### 5.2.1 大气污染物监测点位示意图

### 5.2.2 噪声监测点位示意图

## 5.3 监测方法与执行标准

表5-2  监测方法与执行标准

| 类型 | 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 限值执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 紫外吸收法/紫外差分法/非色散红外吸收法/紫外荧光法 | GB 13223 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015)表1排放浓度限值要求 |
|  | 氮氧化物 | 非色散红外吸收法/紫外差分法/紫外吸收法/化学发光法 | GB 13223 |  |
|  | 颗粒物 | 重量法/光散射法/浊度法 | GB/T 16157 |  |
|  | 汞及其化合物 | 冷原子吸收分光光度法 | HJ 543或EPA method 30B |  |
|  | 林格曼黑度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T 398 |  |
|  | 氨 | 靛酚蓝分光光度法 | DL/T260及GB/T 18204.25 |  |
|  | 流量 | 皮托管法 | GB/T 16157 |  |
| 生活污水 | COD | 重铬酸盐法 | GB/T 11914 | GB8978或地方标准 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | GB/T 7479 |  |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-89 |  |
| 脱硫废水（车间排放口） | pH | 玻璃电极法 | GB/T 6920 | DL/T997 |
|  | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485 |  |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |  |
|  | 总汞 | 冷原子吸收分光光度法 | GB 7468 |  |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效A声级 | GB 3096 | GB 12348 |
| 无组织排放 | 厂界及未封闭堆场的总悬浮颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432 | GB 16297 |
|  | 氨罐区附近的氨浓度 | 靛酚蓝分光光度法 | GB/T 18204.25 | GB 16297 |
| 其他的周边环境质量影响监测项目的监测方法和执行标准，按项目类型和相关标准执行。 |

# 6技术要求

# 6.1 自动监测

### 6.1.1日常运行

火电企业烟气排放连续监测系统（以下简称CEMS）应具有中国环境保护产品认证证书（CCEP）、制造计量器具许可证（CMC）、计量器具形式批准证书（CPA），且应在有效期内；量程和精度应符合污染物测量要求；测点位置应满足监测规范要求；电厂采购的CEMS标准气体应为有证标准物质（CRM）。

### 6.1.2 定期校准

火电企业CEMS的定期校准应做到：

a.具有自动校准功能的颗粒物CEMS、气态污染物CEMS、流速CEMS，每24 小时至少自动校准一次仪器零点和量程；

b.无自动校准功能的颗粒物CEMS，每30天至少用校准装置校准一次零点和量程；

c.直接测量法气态污染物CEMS，每15天至少用校准装置通入零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体，校准一次零点和工作点；

d.无自动校准功能的抽取式气态污染物CEMS，每15天至少用零气和接近烟气中污染物浓度的标准气体或校准装置，校准一次零点和工作点；

e.无自动校准功能的流速CEMS，每30天至少校准一次零点和量程；

f.抽取式气态污染物CEMS，每3 个月至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气体与样品气体通过的路径（如采样探头、过滤器、洗涤器、调节器）一致，进行零点和量程、线性误差和响应时间的检测。校准准确度应符合环保标准要求。

### 6.1.3 定期校验

火电企业CEMS的定期校验应做到：

a.每3 个月至少委托有资质单位做一次校验；校验用参比方法和CEMS 同时段数据进行比对。

b.当校验结果不符合环保标准要求时，应扩展为对颗粒物CEMS 方法的相关系数的校正，或/和评估气态污染物CEMS的相对准确度，或/和流速CEMS 的速度场系数（或相关性）的校正，所取样品数不少于9对，直至烟气CEMS 达到环保标准的要求。

c.对于颗粒物CEMS 安装在脱硫设施前端，以K 系数换算脱硫设施出口颗粒物浓度的，火电企业应每3 个月应重新测定K 系数。

d.火电企业应按期提供具有证明CEMS有效质控的CEMS校验试验报告，报告应加盖国家认证认可监督管理委员会计量认证章（CMA）和中国合格评定国家认可委员会实验室认可章（CNAS）。

# 6.2 手工监测

### 6.2.1 废气中常规污染物（颗粒物、SO2、NOx）监测方法

6.2.1.1 废气中颗粒物监测

a．当废气中颗粒物浓度低于50mg/m3时，宜采用低浓度颗粒物测试方法，即采用大流量采气泵，滤膜或滤筒和采样嘴整体称重方式；当废气中颗粒物浓度大于50mg/m3时，可使用滤筒法采样测试。

b.采样前按标准要求准备好颗粒物收集器，用密封帽将采样嘴封堵，并将颗粒物收集器放入无静电的、清洁的容器中密封保存。在正式采样前应清理采样孔处的积灰和污垢，并确保监测过程中采样嘴不与采样孔套管壁面接触。

c.使用烟尘采样仪预测采样点位置的烟气流速，确定采样嘴直径和采样时间。每个样品的标干采样体积不小于1m3，且采样时间不小于0.5h。

d.颗粒物收集器在密闭并有清楚标识的容器中存放和运输。样品采集完后，应尽快烘干、称重；如不能及时平衡称重，应将样品放置在4℃条件下密闭冷藏保存，最长不超过两周。

e.每次至少采集2个平行样，一个空白样。

f.应配备感量为0.01 mg的分析天平。对同一个样品，应保持采样前后天平室环境条件相同，并使用同一台天平，每次称量前都用除静电器消除静电。

6.2.1.2 废气中二氧化硫和氮氧化物监测

a.废气中低浓度二氧化硫（质量浓度≤100mg/m3,标态、干基）监测可采用光学法测量仪器，原理应采用紫外吸收法或紫外差分法；低浓度氮氧化物（质量浓度≤200mg/m3,标态、干基）监测可采用光学法测量仪器，原理应采用紫外差分法或红外吸收法或紫外吸收法或化学发光法。

b.在监测试验开展前应使用标准气体对二氧化硫分析仪和氮氧化物分析仪进行零点和量程校准，并做好校准记录。

c.使用的标准气体须为有证标准物质（CRM）。

d.试验过程中应确保采用探头与采样管加热温度不低于120℃，避免水汽带来的测量误差。

### 6.2.2 废气中的汞及其化合物监测

a.连接好采样装置和采样管路，按照环保标准规定的方法进行采样。

b.采样结束后，封闭吸收管进出气口，置于样品箱内运输，并注意避光。样品采集后应尽快分析，若不能及时测定，应置于冰箱内0℃-4℃保存，5天内测定。

c.样品运输至实验室后，按照环保标准规定的方法采用冷原子吸收分光光度法对样品进行分析。

d.根据样品分析得到的汞及其化合物的含量和采气体积，计算出废气中汞及其化合物的浓度。

e.如果采用EPA Method 30B方法进行采样，则需要对仪器气密性、泵流量计进行定期检查或检定。

### 6.2.3 废气中氨的监测

a.采样应进行吸收液准备。吸收液应密封避光保存，以防止被空气中的氨污染。

b.连接好采样装置和采样管路。应选择能够采集到代表性烟气的部位。每次至少采集2个平行样，一个空白样。

c.样品采集后应尽快分析，以防止吸收空气中的氨。分析方法采取靛酚蓝分光光度法。若不能立即分析，需转移到具塞比色管中封好，在 2℃-5℃下可保存7天。

d.根据样品分析得到的铵根的含量和采气体积，计算出废气中氨的浓度。

### 6.2.4 林格曼黑度监测

a.将林格曼烟气黑度图安置在固定架上，图片面向观察者，尽可能使图位于观察者至烟囱顶部的连线上，并使图与烟气天空背景相似，图距观察者15m左右。观察者视线尽量与烟羽飘动方向垂直，观察烟气的仰视角小于45°。

b.选择烟气黑度最大的地方观察烟气，该部位应没有冷凝水蒸汽存在。观察时，将烟囱排出烟气黑度与林格曼烟气黑度图比较，记下烟气的林格曼级数。如烟气黑度处于两个林格曼级之间，可估计一个0.5或0.25林格曼级数。烟气黑度观测值，每15秒记录一读数，读数应反映15秒内黑度平均值。连续观测烟气黑度时间30分钟，对于烟气排放十分稳定的污染源，可酌情减少观测频次，每30秒记录一个读数，连续观测30分钟。

c.观测记录完后，按林格曼黑度级别将观测值分级，分别统计每一黑度级别出现的累计次数和时间。按照环保标准规定的方法计算得到排放废气的林格曼黑度值。

### 6.2.5无组织监测

6.2.5.1无组织监测的测点设置原则

颗粒物、氨的无组织监测，通常情况下应选择微风的日期，避开阳光辐射较强烈的中午时段进行。无组织监测点设置应遵循以下原则：

a.监控点应设在无组织排放源边界下风向2-50m范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向2-50m范围内。

b.监控点应设置于平均风向轴线的两侧，监控点与无组织排放源所形成的夹角不超出风向变化的±S°（10个风向读数的标准偏差）范围之内。

c.参照点应不受或尽可能少受被测无组织排放源的影响，参照点要力求避开其近处的其他无组织排放源和有组织排放源的影响，尤其要注意避开那些可能对参照点造成明显影响而同时对监控点无明显影响的排放源；参照点的设置，要以能够代表监控点的污染物本底浓度为原则。

6.2.5.2无组织颗粒物的监测

a.采样前对滤膜进行检查和平衡称重。对中流量采样仪器进行密封性检查。

b.无组织颗粒物采样，一般采用连续1小时采样计平均值。

c.采样完成后，对滤膜进行平衡称重，根据滤膜上所收集的颗粒物质量和采气体积，计算出无组织颗粒物排放浓度。

6.2.5.3无组织氨的监测

a.采样前应准备吸收液。吸收液应密封避光保存，以防止被空气中的氨污染，导致氨定量分析误差。

b.采样应采用小流量采样系统（流量控制在1L/min以内）；连接好采样装置和采样管路。

c.将样品采集后在室温下保存，于24h内分析，以防止吸收空气中的氨。分析方法采取靛酚蓝分光光度法。

d.根据样品分析得到的铵根的含量和采气体积，计算出无组织排放中氨的浓度。

6.2.5.4其他

由于集团公司内暂无以油为主要燃料的电厂，非甲烷总烃的监测方法暂未纳入本技术导则。

### 6.2.6 废水排放监测

废水手工采样方法的选择参照环保标准执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样方法，预处理方法见表3。

表3   废水监测预处理方法

| 检测指标 | 采样容器 | 保存剂用量 | 采样量（mL） | 是否单独采样 | 分析地点 | 保存条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | G./P.1 | — | — | 否 | 取样现场 | 2-5℃ |
| 流量 | -- | — | — | 否 | 取样现场 | — |
| 氟化物 | P. | — | 250 | 是（500mL即可） | 实验室 | 2-5℃ |
| 游离氯 | G./P. | — | 500 |  | 实验室 | 2-5℃ |
| 化学需氧量（CODcr） | G. | 加H2SO4，pH≤2 | 250 | 是（500mL即可） | 实验室 | 4℃左右 |
| 氨氮 | G./P. | 加H2SO4，pH≤2 | 250 |  | 实验室 | 2-5℃ |
| 总磷 | G./P. | 加H2SO4，pH≤2 | 250 |  | 实验室 | 2-5℃ |
| 悬浮物 | G./P. | — | 1000 | 是（至少2L） | 实验室 | 2-5℃ |
| 溶解性总固体(全盐量) | G./P. | — | 1000 |  | 实验室 | 2-5℃ |
| 石油类 | G. | 加HCl，pH≤2 | 500 | 是 | 实验室 | 2-5℃ |
| 硫化物 | G./P. | 1L水样加NaOH至pH9，加入5%抗坏血酸5mL，饱和EDTA3mL，滴加饱和Zn(Ac)2，至胶体产生 | 500 | 是 | 实验室 | 常温避光 |
| 挥发酚 | G. | 加H3PO4，pH≤2，用0.01~0.02g抗坏血酸除余氯 | 1000 | 是 | 实验室 | 5-10℃ |
| 总砷 | G./P. | 1L水样中加GR浓HNO310mL | 250 | 是（500mL即可） | 实验室 | 2-5℃ |
| 总铅 | G./P. | 1L水样中加GR2浓HNO310mL | 250 |  | 实验室 | 2-5℃ |
| 总镉 | G./P. | 1L水样中加GR浓HNO310mL | 250 |  | 实验室 | 2-5℃ |
| 总汞 | G. | 1L水样中加GR浓HNO310mL，pH≤1，加5%重铬酸钾（K2Cr2O7）4mL | 250 | 是 | 实验室 | 2-5℃ |
| 注1：G.表示玻璃瓶；P.表示塑料瓶 注2：GR表示优级纯 |

废水手工监测按技术导则5.3表2中所列监测方法及标准执行。所取水样送至实验室后，按监测指标的各自特性、合理安排，在7个工作日内完成分析工作。

### 6.2.7 厂界噪声监测

厂界噪声监测点布点应遵循以下原则：

a.根据厂内主要噪声源距厂界位置布点；

b.根据厂界周围敏感目标布点；

c.“厂中厂”是否需要监测根据内部和外围排污单位协商确定；

d.面临海洋、大江、大河的厂界原则上不布点；

e.厂界紧邻交通干线不布点；

f.厂界紧邻另一排污单位的，在临近另一排污单位侧是否布点由排污单位协商确定。

厂界噪声应分开测试昼间噪声和夜间噪声，监测指标为等效A声级。周边有敏感点的，应提高监测频次。

### 6.2.8 周边环境质量影响监测

周边环境质量影响监测点位和监测指标参照排污许可证、环境影响评价文件及其批复、地方环保管理要求等相关文件执行。若上述相关文件对监测频次有明确要求的，周边环境质量监测频次按照要求执行。否则，每半年至少监测一次。

# 7 质量保证与质量控制

# 7.1 CEMS运行

火电企业负责固定污染源烟气CEMS 日常运行管理。应根据烟气CEMS 使用说明书和本技术导则的要求编制运行管理规程，确定系统管理维护人员的工作职责，人员经培训合格后持证上岗。

火电企业应定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据反馈等情况进行评估，识别自行监测中存在的问题，及时采取纠正措施。

# 7.2手工监测

a.试验单位应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备、实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系；应按照国家认证认可委员会计量认证和中国实验室认可委认证的体系要求来保证监测结果准确可靠。

b.试验单位应配备数量充足、技术水平满足工作要求的工作人员，规范开展监测人员录用、培训和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

c.试验单位应根据仪器使用说明书、监测方法和规范等要求，配备必要的如除湿机、空调、干湿度温度计等辅助设施，以使监测场所条件得到有效控制。

d.试验单位应配备数量充足、技术指标符合相关监测方法要求的各类仪器设备、标准物质和实验试剂。监测仪器性能应符合相应方法标准或技术规范要求，根据仪器性能实施校准、检定。校准、检定、标准物质、试剂、耗材的购买和使用情况应建立台账予以记录。

e.试验单位应组织监测人员按照其所承担监测指标的方法步骤开展技术能力验证活动，测试方法的检出浓度、校准（工作）曲线的相关性、精密度和准确度等指标。

f.试验单位应按期编制监测工作质量控制计划，选择与监测活动类型和工作量相适应的质控方法，包括使用标准物质、采用空白试验、平行样测定、加标回收率测定等，定期进行质控数据分析。

g.试验单位应按照监测方法和技术规范要求编制工作流程等相关技术规定，按规定开展监测活动，确保监测各环节无缝衔接。

# 8 信息记录与报告

# 8.1手工监测记录

a.采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、试验设备名称与编号、试验人员姓名等。

b.样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。

c.样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人员姓名等。

d.质控记录：质控结果报告单或试验单位实验室资质体系维护文件。

试验单位应做好手工监测记录，项目结束后按时归档。

# 8.2 CEMS运维记录

记录内容包括：自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准记录、校验记录等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；维护保养、维修记录等。

# 8.3监测结果报告

火电企业废气自动监测数据应实时公布，污染物（SO2、NOx、颗粒物）排放浓度以小时均值的方式每小时发布一次；林格曼黑度、厂界噪声、汞及其化合物、氨等污染物排放浓度每季度公开一次；废水监测数据每月公开一次；每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。火电企业负责监测结果的报告。